Протокол обмена с приборами УКТ38 нового образца.

=======================================================

1.Аппаратные средства.

Средой передачи является двухпроводная токовая петля 20 мА через блок АС-2.

Скорость передачи до 9600 бод.

Формат посылок: 8 бит, бит контроля четности, два стоп-бита.

2.Формат посылок и протоколы.

Если ЭВМ готова к обмену, она передает в сеть байт адреса

широковещательного 71Н.

В ответ (не позднее ,чем через 0,8 сек) прибор посылает байт квитирования

байт готовности "55h" (01010101),

3.Формат команд и данных.

После передачи байтов квитирования прибор ожидает от ЭВМ команду.

Если ее нет в течении 0,1 сек., то прибор переходит в исходное состояние.

Команды чтения:

===============

ЧТЕНИЕ БАЙТА:

ЭВМ > прибор          00000001

ЭВМ > прибор          адрес БАЙТА;

прибор > ЭВМ	       1 байт

ЧТЕНИЕ СЛОВА:

ЭВМ > прибор          00000010

ЭВМ > прибор          адрес мл. байта слова;

прибор > ЭВМ	       2 байта

ЧТЕНИЕ БУФЕРА 16 БАЙТ:

ЭВМ > прибор	       00000011

ЭВМ > прибор          адрес мл. байта слова;

прибор	> ЭВМ 	       16 байт с адреса

прибор	> ЭВМ          CRC   по алгоритму со сдвигом влево суммы

ЧТЕНИЕ БУФЕРА 32 БАЙТ:

ЭВМ > прибор	       00000100

ЭВМ > прибор          адрес мл. байта слова;

прибор	> ЭВМ 	       32 байт с адреса

прибор	> ЭВМ          CRC   по алгоритму со сдвигом влево суммы

Контрольная сумма при чтении подсчитывается путем циклического сдвига на 1 разряд предыдущего значения КС и прибавления к этому значению следующего байта данных.

Адреса хранения данных для прибора УКТ38:

================================================================================

1. ***	Память для RS232 - регистрации прибора УКТ-38 ток и напряжение *****

A0 - AF - Температуры каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.

В аварийном канале показания 0AAAAH.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале показания 0BBBBH.

B0 - BF - Уставки каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале уставка равна 0BBBBH.

C0 - CF - Дельты каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале уставка равна 0BBBBH.

D0 - D7 - Положение десятичной точки в канале. Определяет степень «10» (5-значение из адреса), на которое нужно делить получаемое целое число температуры, уставки или дельты.

================================================================================

2. ***	Память для RS232 - регистрации прибора УКТ-38 резистивный *********

A0 - AF - Температуры каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС.

В аварийном канале показания 0AAAAH.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале показания 0BBBBH.

B0 - BF - Уставки каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале уставка равна 0BBBBH.

C0 - CF - Дельты каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале уставка равна 0BBBBH.

================================================================================

3. ***	Память для RS232 - регистрации прибора УКТ-38 термопарный *********

A0 - AF - Температуры каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.

В аварийном канале показания 0AAAAH.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале показания 0BBBBH.

B0 - BF - Уставки каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале уставка равна 0BBBBH.

C0 - CF - Дельты каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.

В отключенном (или еще неизмеренном) канале уставка равна 0BBBBH.

D0 - D7 - Тип датчика в канале

00h-03h, 07h-09h, 14h, 15h – температура, уставки и дельта в дополнительном коде 0.1 оС

05h, 17h-20h температура, уставки и дельта в дополнительном коде 1 оС, где

h – в шестнадцатеричном виде.

================================================================================

Переключение каналов АС-2.

==========================

Переключение каналов (1...8) происходит по следующей схеме:

RTS 1 ---+    +-------------------------------------

|    |

|    |

0    +----+

DTR 1 ----------+   +---+   +--- - - - - ---+   +---

|   |   |   |               |   |

|   |   |   |               |   |

0           +---+   +---+               +---+

Вначале формируется сигнал сброса RTS, затем по DTR формируется

определенное количество импульсов, соответствующее номеру канала.

1 канал - 0 импульсов;

2 канал - 1 импульс;

.

.

8 канал - 7 импульсов.

Преобразование дополнительного кода

===================================

До умножения на коэффициент 0.1 или 1. Если значение<0x8000 то отрицательное значение вычисляется как (Значение-65535). Если полученное число (<-2000) то датчик отключен.