**Спецификация преобразователя Е4-9400**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель E4 – 9400 - | 015H | 020H | 025H | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125H | 150H | 175H | 200H | 300H | 400H |
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 |
| Выходные характеристики | Полная мощность преобразователя, кВА | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Номинальный выходной ток, А | 27 | 34 | 41 | 48 | 65 | 80 | 96 | 128 | 165 | 195 | 224 | 270 | 302 | 450 | 605 |
| Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380В – 440В (пропорционально входному напряжению) |
| Номинальная выходная частота | До 400 Гц  |
| Питание | Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380 - 440 В 50/60 Гц |
| Допустимые отклонения напряжения | + 10 %, - 15 % |
| Допустимые отклонения частоты |  5 % |
| Характеристики цепи управления | Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция |
| Стартовый крутящий момент | 150 % при 1Гц (150 % при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) |
| Диапазон управления скоростью | 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения) |
| Точность управления скоростью |  0,2 % ( 0,02 % с использованием импульсного датчика вращения) |
| Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости | 5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика вращения) |
| Ограничение момента | Определяется уставкой для каждого из четырех квадрантов |
| Точность по моменту |  5 % |
| Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту | 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения) |
| Диапазон управления частотой | от 0,1 до 400 Гц |
| Точность задания частоты | Цифровое задание:  0,01% (от 10С до 40С) |
| Аналоговое задание:  0,1% (25С  10С) |
| Разрешение по заданию частоты | Опорный цифровой сигнал:  0,01 Гц |
| Опорный аналоговый сигнал:  0,03 Гц / 60 Гц (11 бит  код) |
| Разрешение по выходной частоте | 0,01 Гц |
| Запас по перегрузке | 150 % от номинального выходного тока 1 минуту |
| Сигнал задания частоты | от 10 до 10 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА |
| Время разгона/торможения | от 0,01 до 6000 с (возможны 4 ступени) |
| Тормозящий крутящий момент | До 20 % (без тормозного резистора) До 100% (с внешним тормозным резистором) |
| Встроенный тормозной прерыватель (015Н…030Н)Внешний тормозной прерыватель (040Н…400Н) |
| Защитные функции | Защита электродвигателя от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки |
| Мгновенная перегрузка по току | Отключение при 200% от номинального тока преобразователя |
| Перегрузка | Отключение при 150% номинального тока преобразователя (60 сек) |
| Перенапряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≥820 В |
| Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока  380 В |
| Кратковременное отключение напряжения питания | Немедленное отключение выходного напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на время не более 2 с. |
| Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором |
| Предотвращение срыва | Во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью |
| Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) |
| Окружающая среда | Температура окружающей среды |  10°…+ 45°С  |
| Влажность  | Относительная влажность не более 90%  |
| Температура хранения | от  20°С до + 60°С |
| Размещение | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли |
| Высотность | Не более 1000 м  |
| Вибрация | до 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц ; до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц |